## 汇总表
医院空调漏水管道汇总表
序号 | 位置 | 材料 | 图片
1 | 妇科护士站 | 32弯头1个 32丝接焊头1个 32管子4米 保温4.2米
2 | 健管一区 | 20新直接1个 20管子3米 保温4米
3 | BC厅管道破损 | 32管道21米 保温21米
4 | 脑4护士站 | 40管道4米 40丝接焊头1个 40弯头1个 保温4米
5 | B6护士站 | 40管道焊口2个 40管道8米 40丝接焊头2个 40 45度弯头2个 40 90度弯头2个 保温6米
6 | BC大厅西侧分支管 | 25管道6米 3通1个 保温6米
7 | 经查D栋负一东头 空调供水管道是蝶阀 与软连接处滴水 | DN200软连接1个 保温棉1米
8 | A3西头平衡管渗水 | DN40变32直接1个 DN32阀门1个 DN40管子4米 DN32管子6米 DN40保温棉4米 DN32保温棉6米
9 | 漏水区域天棚修复，检修口优化位置。 | 对漏水区域漏水造成的天棚塌陷处进行修复，对管道检修口位置进行优化设置，增加必要的检修口，便于日常维护。
10

## 材料1
医院空调漏水管道维修材料汇总表
序号 | 位置 | 材料 | 技术要求
1 | 妇科护士站 | 32弯头1个 32丝接焊头1个 32管子4米 保温4.2米 | 1、DN32镀锌钢管壁厚小于或等于3毫米，内壁进行防锈处理。氩弧焊接，焊口二次防锈（环氧树脂漆刷2遍）。 2、DN32弯头材质与管道匹配，焊接后进行密封性试验。 3、DN32丝接焊头螺丝连接处缠生料带，紧固后无渗漏。 4、橡塑保温棉保温层接缝处严密，外缠防火阻燃胶带。
2 | 健管一区 | 20新直接1个 20管子3米 保温4米 | DN20新直接法兰连接螺栓扭矩小于或等于50N.m.
3 | BC厅管道破损 | 32管道21米 保温21米
4 | 脑4护士站 | 40管道4米 40丝接焊头1个 40弯头1个 保温4米
5 | B6护士站 | 40管道焊口2个 40管道8米 40丝接焊头2个 40 45度弯头2个 40 90度弯头2个 保温6米 | DN40管道焊口修复原焊缝打磨后重新焊接，需x 光探伤检测。 DN404590弯头需要冲压成型，无裂纹毛刺
6 | BC大厅西侧分支管 | 25管道6米 3通1个 保温6米
7 | 经查D栋负一东头 空调供水管道是蝶阀 与软连接处滴水 | DN200软连接1个 保温棉1米 | DN200不锈钢软连接耐压小于或等于1.6MPa,法兰螺栓对称紧固。维修完成后管道试压1.25倍工作压力试验（>0.8MPa),保压30分钟无渗漏现象。
8 | A3西头平衡管渗水 | DN40变32直接1个 DN32阀门1个 DN40管子4米 DN32管子6米 DN40保温棉4米 DN32保温棉6米 | DN32阀门启闭灵活，密封性测试合格。
9 | 漏水区域天棚修复，检修口优化位置。 | 对漏水区域漏水造成的天棚塌陷处进行修复，对管道检修口位置进行优化设置，增加必要的检修口，便于日常维护。 | 1、塌陷石膏板吊顶要进行保护性拆除，拆除前先标识管线位置。 2、废料要及时清理装袋清运，不得遗留尖锐物品。 3、吊顶修复要用防水石膏板（9.5mm),轻钢龙骨加固（主龙骨38系列，副龙骨50系列）。接缝嵌缝石膏+接缝带。 4、检修口使用可拆卸铝制检修口，位置要避开管线密集区，边框与吊顶平齐，开启要灵活。 5、石膏板饰面恢复，要用白色立邦乳胶漆粉刷，腻子找平后喷涂，色泽与原吊顶一致。
施工要求： 作业区要设置防尘围挡，地面铺设PVC防护膜。每日施工后要及时清理现场，确保施工区域无安全隐患。